附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡靖源科技发展有限责任公司超量、超品种储存危险化学品安全隐患 | 危化 | 宝鸡靖源科技发展有限责任公司未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品。在丙类仓库内储存乙B类丙烯酸和氧化性液体双氧水；超品种储存亚硝酸钠，库房内多种危险化学品无安全标签，无安全技术说明书。 | 宝鸡靖源科技发展有限责任公司 | 宝鸡市 人民政府 | 省应急管理厅 | 2023年 12月10日 | 同意销号 |
| 2 | 安康尧柏江华水泥有限公司叉车升降架侧边框断裂变形安全隐患 | 特种 设备 | 叉车升降架侧边框断裂变形。【依据：《重大事故隐患判定标准汇编》附录AS7种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置 等缺少、失效或失灵。】 | 安康尧柏江华 水泥有限公司 | 安康市 人民政府 | 省市场监督 管理局 | 2024年 6月30日 | 同意销号 |
| 3 | 安康尧柏江华水泥有限公司未落实安全生产责任制安全隐患 | 特种 设备 | 未落实安全生产责任制，缺失安全总监及多个岗位的内容。【违反了《中华人民共和国安全生产法》的第二十一条规定，属于重大隐患。】 | 安康尧柏江华 水泥有限公司 | 安康市 人民政府 | 省市场监督 管理局 | 2024年 6月30日 | 同意销号 |
| 4 | 岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司安全总监、特种设备主要负责人未取证安全隐患 | 特种 设备 | 安全总监、特种设备主要负责人未取证。【依据：《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第二款特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。】 | 岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司 | 安康市 人民政府 | 省市场监督 管理局 | 2024年 6月30日 | 同意销号 |
| 5 | 普瑞达电梯有限公司未落实安全生产责任制安全隐患 | 特种 设备 | 未落实安全生产责任制，未根据岗位职责内容签订，且未覆盖企业全部岗位。【违反了《中华人民共和国安全生产法》的第二十一条规定，属于重大隐患。】 | 普瑞达电梯 有限公司 | 安康市 人民政府 | 省市场监督 管理局 | 2024年 6月30日 | 同意销号 |
| 6 | 岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司未落实安全生产责任制安全隐患 | 特种 设备 | 未落实安全生产责任制，未签订安全生产责任书。【违反了《中华人民共和国安全生产法》的第二十一条规定，属于重大隐患。】 | 岚皋县明富魔芋生物科技开发有限公司 | 安康市 人民政府 | 省市场监督 管理局 | 2024年 6月30日 | 同意销号 |
| 7 | 西安工会医院消防系统安全隐患 | 消防 | 试验消火栓压力表静压为零；屋面稳压系统稳压泵故障；部分楼层前室以及防火门拆掉；室外消火栓管网无水；室外消火栓系统稳压设施未投入启用【综合判定（重大火灾隐患）】 | 西安工会医院 | 西安市 人民政府 | 省消防救援 总队 | 2024年 6月30日 | 同意销号 |