附件

省级挂牌督办安全生产重大事故隐患销号明细表

| 序号 | 隐患名称 | 行业 分类 | 隐患基本情况 | 治理责任 单位 | 属地监管 责任单位 | 行业督办单位 | 整改时限 | 销号意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡青铜器博物院高压电工无操作证、证件逾期未复审隐患。 | 文物 | 高压电工崔某无操作证，李某高压电工证2023年12月14日逾期未复审。【依据《文物行业重大事故隐患特征清单》中重点场所、不同使用功能区域存在的风险隐患和问题第三条第九项】。 | 中国青铜博 物院 | 宝鸡市 人民政府 | 省文物局 | 2024年8月10日 | 同意销号 |
| 2 | 陕西省西安中学消防隐患。 | 教育 | 消防系统停用，喷淋系统不能正常联动。【依据《教育系统重大事故隐患排查指引（试行）》第二条】 | 陕西省西安 中学 | 西安市 人民政府 | 省教育厅 | 2024年10月31日 | 同意销号 |
| 3 | 中通草滩网点消防隐患。 | 邮政 | 二楼西边部分房间作为员工宿舍，彩钢夹芯板材采用泡沫材料，非A级材料，员工宿舍严禁设置在厂房内。【依据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017,6.10】 | 中通草滩网点 | 西安市 人民政府 | 省邮政管理局 | 2024年8月10日 | 同意销号 |
| 4 | 陕西京东信成供应链科技有限公司事故隐患。 | 邮政 | 场地内部道路未实现人车分流。【依据《邮政企业、快递企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第五条第七款】 | 陕西京东信成供应链科技有限公司 | 西安市 人民政府 | 省邮政管理局 | 2024年8月10日 | 同意销号 |
| 5 | 西安发射台（曲江）消防隐患。 | 广电 | 1.火灾自动报警系统处于停用状态； 2.消防水池无水，自喷系统不能正常使用； 3.消防水池无水，室内消火栓系统不能正常使用； 4.消防控制室未启用，未配置消防设施操作员； 5.排烟风机前的排烟防火阀不能连锁停机； 6.柴油发电机房气体灭火系统保险未去除。 【依据《重大火灾隐患判定方法》5.3.3】 | 西安发射台（曲江） | 西安市 人民政府 | 省广播电视局 | 2024年8月31日 | 同意销号 |